# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：            科创加速器氢气管道项目

建设单位(盖章)：   淮北润土高分子新材料研究院有限公司

编制日期：                 2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	28

五、主要生态环境保护措施	36

六、生态环境保护措施监督检查清单	44

七、结论	46

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：氢气输送管道线路走向及周边概况图

附图3：项目管线沿线用地规划图

附图4：区域水系图

附图5-1：项目与生态环境管控单元位置关系图（整体）

附图5-2：项目与生态环境管控单元位置关系图（局部）

附图6：项目与生态红线区域位置关系图

附图7：项目与生态空间位置关系图

附图8：项目环境风险评价范围图

附件

附件1：项目委托书

附件2：营业执照

附件3：项目立项备案文件

附件4：《关于淮北润土高分子新材料研究院有限公司科创加速器氢气管道项目管位申请》的复函

附件5：企业现有项目环评批复

附件6：安徽湛为气体有限公司氢气外管及装卸站建设项目验收意见

附件7：《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：340664-2026-008-M）

附件8：安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程二期项目环评批复

附件9：《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地基础配套设施投资建设项目公共服务一体化项目公共管廊工程一期项目》环境影响登记表

附件10：声明

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 科创加速器氢气管道项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-340664-04-01-417124 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈贵菊 | 联系方式 |  |  | 13085075793 |
| 建设地点 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料科创加速器西南侧及科创加速器内部 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（116度34分30.092秒，33度36分59.496秒） 终点：（116度34分30.304秒，33度37分4.517秒） |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）中“其他”类项目 |  | 用地（用海）面积 （m2）/长度（km） | - 氢气管线长度676.3m（园区综合管廊、管墩长度197.6m，润土公司厂内478.7m） |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地管理委员会 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 50 |  | 环保投资（万元） | 5.2 |  |
| 环保投资占比（%） | 10.4 |  | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目专项评价设置情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不属于. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不属于. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不属于. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不属于. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不属于. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 属于. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 本项目为氢气管道输送项目，不涉及石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）等项目。对照《危险化学品目录》（2022调整版），氢气属于危险化学品，氢气的CAS号为1333-74-0，同时本项目涉及厂区外管线，故本评价设环境风险专项评价，详见《科创加速器氢气管道项目环境风险专项》。 |
| 规划情况 | 规划名称：《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》 规划审批机关：/ 审批文件名称：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年） 环境影响报告书》 规划环评审批机关：淮北市生态环境局 规划环评批复文件名称：《淮北市生态环境局关于印送<淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见>的函》（淮环函〔2023〕50 号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》符合性 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会委托有资质单位编制了《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035 年）》，在现有的7.35 平方公里基础上向南侧扩4.11平方公里，规划总面积约11.46平方公里，其具体四至范围：东至淮相路和淮晶路、南至基地南路（S305）、西至淮滨路和青芦铁路、北至基地北路。 本项目为管线建设项目，位于安徽省淮北市安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地内，归属为陆地管道运输业，不属于禁止开发建设活动和禁止发展项目，依托园区综合管廊、管墩，符合《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）》要求。 2、规划环评符合性分析 与《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 表1-2 项目与临涣化工园区规划环评审查意见符合性 规划环评审查意见主要内容; 项目情况; 符合性. 产业定位：传统煤化工，即焦化、焦炉气综合利用制甲醇、煤矸石发电、粗苯精制、焦油分离；新型煤化工合成材料包括甲醇制烯烃、费托合成及烯烃、芳烃延伸发展的先进合成材料、高端精细化工、专用化学品等，重点发展先进合成材料，加快发展新型精细化学品、碳基材料、医药农药染料中间体。; 润土公司属于化工企业，本项目为企业配套管道项目，为园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。; 符合. 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。园区位于淮河流域，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确园区存在的制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求，统筹推进园区整体发展和生态建设合理控制开发利用强度。; 本项目属于润土公司配套管道项目，属于园区精细化工配套项目，属于园区主导产业范畴；运营期无废气、废水产生，项目建设符合园区相关要求。; 符合. 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施、鉴于园区所在区域为大气不达标区，应加快制定区域大气达标计划，严格执行我省《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19 号），在区域大气环境质量稳定达标前，严格限制主要大气污染物排放量大的项目入园。同时，应根据国家和省水、土壤、声环境、固体废物污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，切实保障区域内入驻项目达标排放，区域环境质量持续改善，区域环境问题得到妥善解决。; 本项目属于润土公司配套管道项目，运营期无废气、废水产生，不会影响区域环境。同时针对区域环境空气质量不达标情况，淮北市已经编制《淮北市大气环境质量达标规划》，淮北市大气环境质量将进一步得到改善。; 符合. 优化产业布局，加强生态空间保护。结合园区产业定位和区域主导风向，合理规划不同功能区的环境保护空间做好园区与周边环境敏感目标的隔离和管控，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目属于润土公司配套管道项目，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地，不涉及生态红线，属于园区主导产业的配套工程，符合园区产业定位。; 符合. 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，入园项目的生产工艺、设备、自动化水平以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。; 本项目为园区精细化工配套项目，属于园区主导产业范畴。管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。; 符合. 完善环境监测体系，强化环境风险防控。统筹考虑园区污染物排放、环境保护、环境风险防范、环境管理等，健全区域风险防范体系，强化园区环境监测与预警能力建设环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等，加强园区内重大环境风险源的管控，定期开展环境应急演练。; - 1、源头控制措施：优化设计以预防和控制泄漏；优化管道选型； - 2、安全监测与应急切断设施：氢气管线接收端设置了压力检测和报警设施、流量变送器、切断阀等安全设施，在发生泄漏事故时快速切断流量和启动泄压系统，避免事故的继续扩大。 - 3、管理措施：设立专职安全管理机构和维抢修队，细化责任划分；加大巡线频率，提高巡线的有效性，定期检查管道施工带，查看地表情况等。; 符合. 加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。并强化园区环境管理队伍建设，严格落实环境影响评价和排污许可制度，督促现有入园企业及时完成竣工环境保护验收适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，G5720陆地管道运输项目不属于名录内行业类别，可不纳入排污许可管理。本项目严格落实环境影响评价制度，待项目竣工后，及时组织开展竣工环境保护验收工作。; 符合. 综上，本项目符合《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及其审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为氢气管道输送项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。 项目已于2026年1月8日取得安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管委会项目备案表（项目代码：2601-340664-04-01-417124）。 因此，项目的建设符合国家和安徽省的相关产业政策。 2、用地符合性分析 对照自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局发布的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号），项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 项目管线采用管廊架空敷设与管墩敷设方式，拟依托园区既有公共管廊、管墩。本项目关于管廊、管墩的管位规划与使用申请，已获得淮北市浍铚工业管廊运营有限公司的批准（详见附件4）。项目用地符合相关规划要求。 3、与生态环境分区管控相符性分析 对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目位于安徽省淮北市濉溪县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元编号：ZH34062120225），项目与管控单元相对位置详见附图5-1、附图5-2。 根据安徽省“三线一单”符合性分析查询，本项目涉及的环境管控单元见下表。 表1-3 项目所在地涉及的环境管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH34062120225; 濉溪县重点 管控单元; 淮北市; 濉溪县; 环境管控单元; 重点管控单元. 表1-4 项目与管控单元符合性分析一览表 管控单元分类; 管控类别; 管控要求（节选相关内容）; 本项目符合分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于“两高”项目，本项目符合产业政策及“生态分区管控”等要求。. 禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。禁止新增化工园区。; 管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。. 污染 物排 放管 控; 对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，做好VOCs 物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面 VOCs 排放，以及VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求。; 管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。. 资源 开发 效率 要求; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，要求对所造成的环境污染依法承担责任。; 管线工程运营期无废气、废水产生，对区域环境影响较小。. 根据生态环境分区管控动态更新成果，本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 本项目建设氢气输送管道，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地园区内，不涉及生态保护红线区域，项目选址与生态保护红线的位置关系见附图6。 （2）环境质量底线 根据淮北市生态环境局发布的《淮北市2024年度生态环境状况公报》，本项目评价所在区域 SO2、NO2、PM10年均浓度均能达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；CO 日均值第 95 百分位数达到《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中的二级标准；PM2.5年均浓度和臭氧日最大 8 小时平均值第 90 百分位数均超过《环境空气质量标准（含修改单）》（GB3095-2012）中二级标准，因此淮北市为环境空气质量不达标区。目前，淮北市生态环境局组织编制了《淮北市大气环境质量达标规划》（2020-2030 年），将以重点行业为管控对象，通过采取锅炉淘汰改造、工业炉窑整治、施工工地扬尘治理、强化细颗粒物和臭氧协同控制、推进移动污染源防治等系列整治措施，进一步改善区域环境空气质量。 本项目附近地表水体为孟沟、运粮沟、浍河，其中孟沟、运粮沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，汇入浍河。根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，浍河各断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准的要求。 本项目运营期无废气、废水排放，不会降低区域环境功能，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目建设园区综合管廊（临涣焦化至安徽湛为氢气主管）预留阀口 至润土公司的氢气输送管道。本项目管道位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地园区内，项目建设符合用地规划，项目占地不会触及区域土地资源利用上限。本项目建设所需的水、电等资源依托厂区现有设施，本项目需求量总体较小，不会突破厂区现有的资源上限，总体符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 项目不属于《淮北临涣化工园区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》中要求的禁止或限制准入类，符合生态环境准入清单。 4、与其他环保管理要求的相符性分析 （1）与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》（皖政[2020]38号）相符性分析 表1-5 与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》相符性分析 章节; 内容摘要; 本项目情况; 分析结果. “二、建设水清岸绿美丽淮河”中“（一）加强环境污染综合治理”; 强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果。; 本项目为企业配套的氢气管线项目，项目建设符合产业政策及总体规划要求，运营期不产生废气、废水，不属于“散乱污”企业。; 符合. 加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。; 本项目为企业配套的氢气管线项目，不属于重点行业领域，项目运营中不产生废气污染物。; 符合. 大力推进煤炭消费减量替代，开展燃煤锅炉综合整治，加快淘汰排放高、污染重的煤电机组，依法严禁秸秆露天焚烧。; 本项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 综上，本项目能够符合《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》要求。 （2）与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 表1-6 与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 序号; 内容摘要; 项目情况; 分析结果. 禁止未经许可在长江（安徽段）干支流、湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目为陆地管线运输项目，不属于排污口建设项目; 符合. 禁止在长江干流安徽段及华阳河、水阳江、皖河、青弋江、漳河、滁河干流以及菜子湖（包括白兔湖、嬉子湖、长河）、巢湖（包括巢湖主体、裕溪河）等 8 个主要支流和 44个全面禁捕水生生物保护区开展生产性捕捞; 项目为陆地管线运输项目，不涉及生产性捕捞; 符合. 禁止在长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，项目不属于长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围；项目为陆地管线运输项目，不属于已批未开工、已开工建设项目。; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围，项目为陆地管线运输项目，不属于文件中禁止类产业项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 综上，本项目能够符合《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）要求。 （3）与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析 表1-7 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）相符性分析 序号; 内容摘要; 项目情况; 分析结果. 1; 二、优化调整产业结构布局 （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为陆地管线运输项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目氢气采用管道运输方式，满足清洁运输要求。; 相符. 2; 三、加快能源结构绿色低碳转型 （七）加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目主要是氢气陆地管线运输项目，氢气属于清洁能源。; 相符. 综上，本项目能够符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政[2024]36号）要求。 |

二、建设项目工程分析

| 地理位置 | 本项目为淮北润土高分子新材料研究院有限公司科创加速器氢气管道项目，位于安徽淮北新型煤化工合成材料基地内。 拟建氢气管道走向：从创新路跨路管廊中临涣焦化至安徽湛为氢气主管引出后，先沿创新路既有跨路管廊由南向北敷设并穿越道路，再沿园区现有管墩自东向西敷设至创新路与淮化路交叉口，继而沿淮化路管墩向北延伸，抵达淮北润土公司厂区西界后接入厂区，最终接至企业2号车间的MAK生产装置，同时为3-6号车间规划远期项目预留了氢气接口。 本项目氢气管道走向详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1 企业概况 淮北润土高分子新材料研究院有限公司（以下简称“润土公司”）成立于2023年4月，位于安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地企业孵化器215号房间，公司专注于工程和技术研究、技术开发以及化工产品生产领域，拥有“一种化工园区难降解高毒性有机废水强化预处理组合装置”和“一种多介质环境协同处置脱硫废水循环利用系统”两项专利技术。公司业务聚焦于高分子新材料及相关环保技术的研发与应用。淮北润土高分子新材料研究院有限公司入选2025年国家级科技型中小企业。该公司作为安徽省先进高分子结构材料战略性新兴产业基地的核心载体，与中试通（上海）科技有限公司合作推动科技成果转化，在高分子新材料研发领域取得显著进展。化工新材料行业正处于快速发展阶段，先进储能材料、光伏材料等领域具有较大发展潜力。 经营范围包括工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；光污染治理服务；噪声与振动控制服务；固体废物治理；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；环境保护专用设备制造；机械设备研发；工业工程设计服务；工程管理服务；环境应急治理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 企业现有项目及环保手续履行情况见下表。 表2.2-1 企业现有项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 产品方案; 环评情况; 验收情况; 排污许可申请情况. 《淮北润土高分子新材料研究院有限公司200吨/年MMPA精细功能溶剂中试项目环境影响报告书》; 200吨/年MMPA精细功能溶剂的中试生产能力; 2026年1月22日，淮环行[2026]03号; 暂未开展; 2026年5月6日申领排污许可证. 《淮北润土高分子新材料研究院有限公司900吨/年MAK精细功能溶剂建设项目环境影响报告书》; 900吨/年MAK精细功能溶剂; 2026年2月4日，淮环行[2026]04号; 暂未开展. 《淮北润土高分子新材料研究院有限公司年产100t/a间氯过氧苯甲酸中试项目环境影响报告书》; 100t/a间氯过氧苯甲酸的中试生产能力; 2026年3月18日，淮环行[2026]13号; 暂未开展. 2.2.2 项目由来 《淮北润土高分子新材料研究院有限公司900吨/年MAK精细功能溶剂建设项目》已于2026年2月4日获得环评批复（淮环行[2026]04号），该项目以丙酮（AC）和正丁醛（BD）为原料，经碱催化一步法羟醛缩合、脱水后，再通过加氢反应制得产品2-庚酮（MAK），生产过程中需要使用氢气作为反应原料。此外，企业后续规划项目同样存在氢气使用需求。 为了保障年产900吨MAK精细功能溶剂项目以及后期引进项目的高质量发展，满足各项目用气需求，企业拟建设氢气输送管道，目前该项目已取得安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地管理委员会关于本项目的备案（项目代码：2601-340664-04-01-417124）。 2.2.3 项目分析判定情况 2.2.3.1 国民经济行业类别判定 本项目为氢气管道建设项目，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的G5720陆地管道运输项目。 2.2.3.2 环境影响评价类别判定 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“148危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）”中“其他”类，应编制报告表。为此，淮北润土高分子新材料研究院有限公司特委托我单位开展项目环境影响评价报告表的编制工作。 2.2.3.3 排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，G5720陆地管道运输项目不属于名录内行业类别，可不纳入排污许可管理。 2.2.4 管廊、管墩内部管道间距符合性分析 本项目管廊、管墩内部管道间距符合性分析如下表所示。 表2.2-2 管廊内部管道间距符合性分析 序号; 具体场所; 断面布置; 符合性说明. 一层; 二层. - 1; 创新路跨路管廊 （AB段，详见下图）; 本项目氢气管道DN50 润土公司污水管道DN100 润土公司蒸汽管道DN125 晶诚生物氮气管道DN80; 晶诚生物污水管道DN100; 管道之间净距>50mm，管道与立柱壁净距>100mm，氢气管道位于最外侧并在上层。. 管墩 （BC段，详见下图）; 本项目氢气管道DN50 润土公司污水管道DN100 润土公司蒸汽管道DN125; /; 管道之间净距>50mm，管道与立柱壁净距>100mm，氢气管道位于最外侧并在上层。. 管墩 （CD段，详见下图）; 本项目氢气管道DN50 润土公司污水管道DN100 润土公司蒸汽管道DN125; /; 管道之间净距>50mm，管道与立柱壁净距>100mm，氢气管道位于最外侧并在上层。. 检查依据： 1、《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)第3.3条：管墩或管廊上管道的净距不应小于50mm，法兰外缘与相邻管道的净距不得小于25mm。管道距管廊或构架的立柱、建筑物墙壁或管沟壁的净距不应小于100mm。 《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)第4.2.1条：介质操作温度等于或高于250℃的管道布置宜布置在上层；布置在下层的介质操作温度等于或高于250C的管道可布置在外侧，但不应与液化烃管道相邻；蒸汽、装置空气、氮气、仪表空气等公用物料管道及工艺气体管道宜布置在上层；液化烃和腐蚀性介质管道宜布置在下层，但腐蚀性介质管道不应布置在电动机的正上方；低温介质管道宜布置在下层；低温介质管道、液化烃管道和气体避免受热的管道不应布置在热介质管道的正上方或与不保温的热介质管道相邻布置。. 本项目氢气管道与相邻管道之间净距≥50mm，管道与立柱、墙壁净距≥100mm，布置符合《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)等标准规范要求。 本项目依托管廊、管墩位置示意图如下： 图2.2-1 本项目依托管廊、管墩位置示意图 图2.2-2 创新路跨路管廊结构图 图2.2-3 淮化路管墩结构图 2.2.5 主要技术工艺和装置、设备、设施安全符合性分析 对照《氢气使用安全技术规程》（GB 4062-2008）、《危险化学品输送管道安全管理规定》（2012年）、《氢气储存输送系统第1部分:通用要求》（GB/T 34542.1-2017）、《氢气输送工业管道技术规程》（T/CAS 851-2024）等技术规范，本项目主要技术工艺和装置、设备、设施安全性等方面均符合相关要求。具体内容如下表所示。 表2.2-3 主要技术工艺和装置、设备、设施安全符合性分析 序 号; 技术规范; 本项目情况; 符合情况. 《氢气使用安全技术规程》（GB 4062-2008）; 第4.1.7条：氢气有可能积聚处或氢气浓度可能增加处宜设置固定式可燃气体检测报警仪，可燃气体检测报警仪应设在监测点（释放源）上方或厂房顶端，其安装高度宜高出释放源0.5m~2m且周围留有不小于0.3m的净空，以便对氢气浓度进行监测。; 在氢气泄漏点均设置了可燃气体泄漏检测仪表。; 符合. 第4.4.4条：氢气管道应采用无缝金属管道，禁止采用铸铁管道，管道的连接应采用焊接或其他有效防止氢气泄漏的连接方式。管道应采用密封性能好的阀门和附件，管道上的阀门宜采用球阀、截止阀。阀门材料的选择应符合GB50177-2005中表12.0.3的规定，管道上法兰、垫片的选择应符合GB50177-2005中表12.0.4的规定。管道之间不宜采用螺纹密封连接，氢气管道与附件连接的密封垫，应采用不锈钢、有色金属、聚四氟乙烯或氟橡胶材料，禁止用生料带或其他绝缘材料作为连接密封手段。; 氢气管道采用20#无缝金属管道。管道采用焊接和法兰连接。阀门材料符合GB50177，密封垫为金属缠绕垫。; 符合. 第4.4.6条：氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线路、高温管线敷设在同一支架上。氢气管道与氧气管道、其他可燃气体、可燃液体的管道共架敷设时，氢气管道应与上述管道之间宜用公用工程管道隔开，或保持不小于250mm的净距。分层敷设时，氢气管道应位于上方。; 创新路跨路管廊分层敷设，氢气管道位于最上方；淮化路管墩目前仅敷设单层管线，现有管道不涉及可燃气体和可燃液体。; 符合. 第4.4.9条：氢气管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀，界区间阀门宜设置有效隔离措施，防止来自装置、设备的外部火焰回火至氢气系统。; 氢气管道与相连装备之间设计有止回阀和阻火器。; 符合. 《危险化学品输送管道安全管理规定》（2012年）; 第九条：对新建、改建、扩建的危险化学品管道，建设单位应当依照国家安全生产监督管理总局有关危险化学品建设项目安全监督管理的规定，依法办理安全条件审查、安全设施设计审查和安全设施竣工验收手续。; 企业已委托安徽瑞祥安全环保咨询有限公司编制安全条件评价报告，已委托宁夏工业设计院有限责任公司编制安全设施设计专篇。正在同步编制中。; 符合. 第十条：对新建、改建、扩建的危险化学品管道，建设单位应当依照有关法律、行政法规的规定，委托具备相应资质的设计单位进行设计。; 符合. 第十五条：危险化学品管道应当设置明显标志。发现标志毁损的，管道单位应当及时予以修复或者更新。; 项目建成后，企业要按照要求设置管道标志，建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人进行日常巡护; 符合. 第十六条：管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人进行日常巡护。巡护人员发现危害危险化学品管道安全生产情形的，应当立即报告单位负责人并及时处理。; 符合. 《氢气储存输送系统第1部分:通用要求》（GB/T 34542.1-2017）; 第4.2.6.3条：氢气管道的连接宜采用焊接、卡套接头或者其他能有效防止氢气泄漏的连接方式，且应符合相应的耐温耐压要求。; 氢气管道的连接采用焊接。符合相应的耐温耐压要求。; 符合. 第4.2.6.4条：氢气管道与设备、阀门的连接，宜采用法兰或锥管螺纹连接。; 氢气管道与设备、阀门的连接，采用法兰。; 符合. 《氢气输送工业管道技术规程》（T/CAS 851-2024）; 第5.2.5条：氢气工业管道和管道组件禁止使用灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁和其他铸铁材料。; 氢气工业管道未使用灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁和其他铸铁材料。; 符合. 第6.3.8条：在管道和被保护装置之间，或被保护装置和放散点之间要安装截止阀时，用来释放超过系统最大允许工作压力的压力。截止阀应符合以下要求。 a)全区域放散截止阀可安装在放散系统的入口或出口侧位置;b)安装在放散系统的入口或出口侧位置的截面面积小于泄压管道内截面积的截止阀不得导致压力下降，导致放散能力降低到所需水平以下，也不得对放散系统的正常运行产生不利影响。c)安装在放散系统的截止阀设计能力要保障关闭截断阀时，不会降低未受影响的泄压系统所提供的泄压能力。d)截止阀能够在开启或关闭位置锁定。; 进润土公司厂区的放散截止阀安装在放散系统的入口侧位置。截止阀能够在开启或关闭位置锁定。; 符合. 第3.4.6： 放空立管的设置应符合下列规定: 1.可能存在点火源的区域内，不应形成爆炸性气体混合物; 2.放空立管直径应满足设计最大放空量的要求; 3.放空立管口应保持向上，顶端不应加装弯管; 4.放空立管应有稳管、加固措施; 5.放空立管底部宜有排除积水和杂物的措施: 6.放空立管设置的位置应能方便运行操作和维护。; 放空立管排至厂区高处，顶端未加装弯管，不会形成爆炸性气体混合物；放空立管直径与主管直径相同，满足最大放空量的要求；放空立管设置的位置可以方便运行操作和维护。; 符合. 《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）; 第7.4条： 1使用单位对管道及附件的检查、检验和维护等应按照GB/T20801、TSG08的要求进行。 2使用单位应每年初向管理单位提交管道的年度检维修计划。 3管理单位应对管架及附属设施进行检测、加固、调整、防腐等方面的维护与保养，钢结构工程的防腐应符合GB 50205的要求。 4管理单位应在公共管廊上安装防雷装置，并保持完好，每年至少测试一次接地电阻。 5管理单位应按GB50160和SH3097的要求对管道进行静电接地，定期检测。 6管理单位应定期观测公共管廊的沉降，记录观测结果。 7管廊设备仪器维护检修后，应填写维修记录。记录的内容包括维修时间、人员和维修内容等。 8应保持应急照明系统、应急通信系统和事故预警系统等设施处于正常状态，并定期检测、维护保养。气体报警设备应由有资质的单位每年进行一次强检，确保安全有效。 9管理单位应在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合国家有关规定的安全标志。 10管廊区域应设置禁入、限高和限速等标志。 11管廊区域内不应堆放易燃物和可燃物。 12在管廊安全保护区域，禁止危险行为。包括但不局限于以下行为： a）非作业人员及作业不涉及该过程的人员及车辆不应在管廊下滞留，不应无故进入管廊警戒线范围，不应在该区域内吸烟或进行其他能产生明火的作业及活动； b）不应在管廊下堆物，管廊安全保护范围内不应建造建筑物或者构筑物； c）不应有乔木、灌木等易燃和遮挡视线类植物； d）管廊安全保护范围内的区域不应排放腐蚀性液体、气体； e）凡涉及管廊安全保护范围内的区域，需敷设管道，从事打桩、挖掘、顶进作业，建设单位应会同施工单位制定管廊设施保护方案。未经管廊管理单位同意并办理相关手续，不得施工； f）不应移动、覆盖、拆除或者毁损公共管廊设施的安全警示标志； g）不应破坏公共管廊结构及附属设施； h）不应在管廊的上方架设电力线路、通信线路； i）不应擅自开启、关闭管道阀门； j）其他危害公共管廊安全运行的行为。; 项目建成后，使用单位、管理单位需要共同落实。; 符合. 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）; 第7.1.2条：管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越道路的可燃气体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。; 管道及其桁架跨越厂内道路的净空高度不应小于5m，在跨越道路的氢气气体管道上未设置阀门及管件。; 符合. 第7.2.1条：可燃气体的金属管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。; 氢气管道除需要采用法兰连接外，均采用焊接连接。; 符合. 第7.4.7条：建议上、下游企业围墙或用地边界线内的管道上均应设置紧急切断阀、流量和压力监测设施。; 氢气管道自安徽湛为氢气主管接口引出，接入润土公司厂区厂界线内位置，润土公司厂区厂界线内设置有紧急切断阀、流量和压力监测设施。; 符合. 第7.4.8条：管道除需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接；管道补偿应采用自然补偿。; 氢气管道除需要采用法兰连接外，均采用焊接连接。管道采用自然补偿。; 符合. 第7.4.10条：架空敷设的管道不宜设置永久性排凝或排气措施。; 园区公共管廊上的管道未设置排凝或排气口。; 符合. 第5.6.2条：应按照本标准第5.6.2条要求底层支撑管道的梁、柱，当底层低于4.5m时，地面以上4.5以内的支撑管道的梁、柱，覆盖耐火层的钢构件，其耐火极限不应低于2h。; 爆炸危险区范围内，底层支撑管道的梁、柱，当底层低于4.5m时，地面以上4.5以内的支撑管道的梁、柱，均覆盖耐火层，耐火极限不应低于2h。; 符合. 《石油化工厂际管道工程技术标准》; 第3.0.4条：可燃气体管道应设置泄漏检测措施。; 在可能的氢气泄漏点均设置了可燃气体泄漏检测仪表。; 符合. 第5.2.2条：毒性危害程度为极度危害、高度危害的介质及氢气管道不应埋地敷设。; 本项目氢气管道未埋地敷设。; 符合. 第5.4.2条：厂际管道宜在进出企业或其他生产设施界区处设置截断阀。; 氢气输送管道自安徽湛为氢气主管接口引出，接入润土公司厂区围墙位置，均设置紧急切断阀。; 符合. 第5.4.4条：截断阀应设置在便于操作、检修方便的地方，并应采取可靠的安全保护措施。; 截断阀设置在便于操作、检修方便的地方。; 符合. 第5.4.5条：当厂际管道设有清管设施时，截断阀应满足智能清管器的通过要求。; 本项目截断阀满足智能清管器的通过要求。; 符合. 第7.0.8条：管道在可能产生可燃气体积聚的场所，应设置可燃气体的泄漏检测报警设施。; 在可能的氢气泄漏点均设置了可燃气体泄漏检测仪表。; 符合. 第7.0.10条：厂际管道应设置警示标识。在进出企业界区处设置明显的安全警示标志，标示管道规格、介质及流向、管理归属单位、管理单位应急电话、应急联络人等信息。沿线应设置标志桩或警示牌等永久性标志。警告性标志应采用具有反光功能的涂料涂刷。; 厂际管道设置警示标识。在进出企业界区处设置明显的安全警示标志。; 符合. 《化工工程管架、管墩设计规范》（GB51019-2014）; 设计、施工时充分考虑不均匀沉降因素，避免造成桁架拉脱、拉裂。做好钢筋、钢结构的防腐、防锈工作，避免其直接暴露在空气中。; 原管廊设计已考虑不均匀沉降因素。; 符合. 考虑到目前已有、拟建管道和后期预留增设管道，应按照《化工工程管架、管墩设计规范》标准的要求对管廊整体结构的垂直荷载、风荷载、冰雪荷载进行验算，确保结构荷载满足管廊设计最大容量。; 已对相关荷载进行验算，可以满足本次新增管道荷载要求。; 符合. 第3.3.1条：管架宜采用钢结构或钢筋混凝土结构，管墩宜采用钢筋混凝土结构或混凝土结构。; 经复核主要管墩采用钢筋混凝土结构，管架采用钢结构。; 符合. 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）; 第3.1.22条：后期管廊上增加如涉及腐蚀性介质、有毒介质和高压管道应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。这些管道应采用焊接方式连接。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方，否则应设安全防护。; 后期管廊上增加如涉及腐蚀性介质、有毒介质和高压管道应避免泄漏而造成对人身和设备的危害。这些管道应采用焊接方式连接。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方。; 符合. 第3.1.34条：对有毒物质泄漏可能造成重大事故的管道和工作场所必须设置可靠的事故处理装置和应急防护设施。包括事故安全排放装置、自动检测报警装置、联锁事故排毒装置，还应配备事故泄漏时的解毒（含冲洗、稀释、降低毒性）装置。存在毒物泄漏的作业场所，相应设置防护服、防护眼镜、呼吸器、淋洗设施等个体防护用品（设施）。; 本项目氢气管道设计有安全排放装置。; 符合. 《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）; 管架所处环境的腐蚀性等级，应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 的有关规定进行分级。钢结构管架构件的表面防腐蚀设计应明确防护层使用年限，并应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的有关规定进行防护设计。; 钢结构管架构件的表面防腐蚀设计符合GB50046的有关规定。; 符合. 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）; 第4.2.4条：管道应设置静电接地，不允许设备及设备内部件有与地相绝缘的金属体。非导体设备、管道应采用间接接地或静电屏蔽方法，屏蔽体应可靠接地。; 管道设置静电接地。; 符合. 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）; 第5.3条： 1管道在进出装置区处、分支处应进行接地。 2长距离管道应在始端末端、分支处以及每隔100m接地一次。 3平行管道净距小于100mm时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时，应加跨接线。 4当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时，一般可不必另装静电连接线，但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。; 管道设置静电接地。按《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）第5.3条执行。; 符合. 2.2.6 项目建设内容 2.2.6.1 项目组成及建设内容 本项目为氢气输送管线工程，项目工程内容详见下表。 表2.2-4 建设项目建设内容组成表 工程类别; 主要工程内容及规模; 备注. 主体工程; 氢气输送管道; 新建氢气输送管道1条，由创新路跨路管廊中临涣焦化至安徽湛为氢气主管引出后，，先沿创新路既有跨路管廊由南向北敷设并穿越道路；再沿园区现有管墩自东向西敷设至创新路与淮化路交叉口，继而沿淮化路管墩向北延伸，抵达淮北润土公司厂区西界后接入厂区，最终接至2号车间的MAK生产装置，同时为3-6号车间规划远期项目预留了氢气接口。。 该管线工程敷设管道长度约676.3m（园区综合管廊长度197.6m，润土公司厂内478.7m，合计676.3m）。氢气管道通径为DN50，工作压力4.0MPa，年输送量1490t，输送温度为常温25℃。; 新建. 园区综合管廊; 本项目依托园区综合管廊、管墩（创新路跨路管廊、淮化路管墩），由安徽相润投资控股集团有限公司（原安徽临涣工业园循环经济发展有限公司）投资建设，淮北市浍铚工业管廊运营有限公司负责运营。此路段公共管廊、管墩设计时已考虑本项目氢气管道的位置和荷载。; 依托. 辅助工程; 自控系统; 在润土公司厂区厂界线内设流量计和压力调节阀，流量及压力监控依托现有项目自控设施。; 依托. 防腐; 管道采用外防腐层保护方式，采用二道50um厚各色聚氨酯磁漆，中间为一道100um厚环氧云母铁中间漆，二道2×40um环氧富锌底漆。(本项目管道在生产厂家完成除锈和喷漆防腐措施); /. 公用工程; 给水; 施工期：生活用水约为0.2m3/d，试压用水约为3m3，由园区供水管网供给。 运营期：本项目无需用水。; 依托. 排水; 施工期：生活污水排放量为0.16m3/d，依托润土公司厂区内现有化粪池，处理后纳入园区污水管网；试压废水排放量约2.4m3， 运营期：无废水产生。; 依托. 供电; 本项目本身无供配电需求，管廊上不设照明。管廊照明依托园区道路和厂区照明设施。管廊沿线设置管道检维修备用电源或移动式检维修电源，供管道检维修用电需求。; /. 临时工程; 道路工程; 不新增施工便道，依托现有市政道路。; 依托. 施工营地; 项目不设施工营地。临时办公用房和管材堆放场等临时用地设置在润土公司厂区内; 依托. 施工场地; 施工材料直接汽车运输至现场，不设施工材料堆放场地。; /. 环保工程; 废水; 施工期：生活污水依托润土公司厂区内现有化粪池，处理后纳入园区污水管网；试压废水排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网。 运营期：无废水产生。; 依托. 废气; 施工期： （1）施工扬尘：按照“六个百分百”的要求，必须采取围挡、遮盖、洒水等抑尘措施； （2）焊接烟尘、焊缝涂漆废气、燃油机械尾气和吹扫废气等：自然扩散。 运营期：项目正常工况下无废气排放。; /. 噪声; 施工期：选用低噪机械、合理规划施工时间，对放散管安装消声器等降低噪声。 运营期：正常工况无噪声排放，管道检修时会产生放空噪声，采取综合降噪措施，包括在放空管道上安装消声器、采用隔音材料包裹管道以及使用隔音支架等。; /. 固废; 施工期：废油漆桶/刷属于危险废物，暂存于润土公司厂区内危废暂存间（位于厂区东侧，占地面积247.5m2），委托资质单位处置；废焊条收集后外售处理；施工生活垃圾委托当地环卫部门清运处理。 运营期：项目正常工况下无固废产生。; 依托. 生态保护措施; 施工结束后及时恢复地面绿化，恢复标准不得低于施工前绿化标准；优选施工时间，避开动物活动高峰时段，加强施工人员环保教育，妥善处理施工固废，不得随意抛弃。; /. 环境风险防范措施; - 源头管控，管道按照规范设计安装；按照规范设置管道标志；定期巡检；管道起点和终点附近设置截断阀；阀门处配备气体泄漏检测装置；编制突发环境事件应急预案，定期进行应急演练，配备必要的应急物资等，并与当地应急机构形成长效联动机制。; 新建. 2.2.6.2 管道运营及管理方式 1、运营期输送 氢气输送系统：润土公司与安徽湛为气体有限公司签订了《管道输送氢气供应合同》，气源主要依托临涣焦化股份有限公司，供氢路径由临涣焦化至安徽湛为的主氢气管道上引出一支分流管道，敷设至润土公司，以满足其用氢需求。氢气源自临涣焦化的焦炉煤气提氢装置，经增压后进入专用输送管网，输送至润土公司厂区。厂区设有调压与计量装置，确保氢气压力稳定并适配生产环节的用气要求。为保障供气可靠性与运行安全，系统配置了氢气供应设备与安全设施，用于调峰及应对非正常工况。本项目氢气气源起始端输送装置为临涣焦化高纯氢PSA吸附区1个20m3的产品气缓冲罐，由缓冲罐出口管道引出，接收端装置为润土公司2号车间的MAK生产装置，同时为3-6号车间规划远期项目预留了氢气接口。 2、运营期管理方式 运营期管线日常安全管理责任主体为润土公司，由其负责巡检，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。 2.2.6.3 管线输送介质 本项目氢气管线输送介质详见下表。 表2.2-5 管线输送介质一览表 介质名称; 管线材质; 管径; 规格; 输送量; 峰值用气量; 年输送时间; 输送压力; 介质状态; 介质特性. 氢气; 无缝钢管; DN50; ≥99.99%; 1490t/a; 2300Nm3/h; 7200h; 4.0MPa; 气态; 易燃易爆. 2.2.6.4 气源可靠性分析 润土公司与安徽湛为气体有限公司签订了氢气供应框架协议，气源主要依托临涣焦化股份有限公司，供氢路径由临涣焦化至安徽湛为的主氢气管道上引出一支分流管道，敷设至润土公司，以满足其用氢需求。《安徽湛为气体有限公司氢气外管及装卸站建设项目验收意见》详见附件6。 临涣焦化股份有限公司为淮北矿业集团下属企业，是淮北临涣化工园区的龙头骨干企业。临涣焦化股份有限公司成立于2005年5月，地址位于安徽省淮北市濉溪县韩村镇小湖孜，主要经营范围：许可经营项目：发电类；一般经营项目：焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件（以上涉及行政许可的除外）。 （1）生产工艺可靠性 临涣焦化氢气来源于“驰放气制备高纯氢项目”，该项目是淮北矿业集团“以气补焦”发展战略的重点工程，也是园区延伸煤焦化产业链的标志性项目。该项目以甲醇装置富余驰放气为原料，采用PSA变压吸附分离技术制取氢气，该技术是工业制氢领域成熟可靠的工艺路线。具有以下特点： ①自动化程度高，可连续稳定运行； ②产品纯度高，可达99.999%； ③运行维护成本低，装置可靠性强。 （2）供气能力可靠性 临涣焦化现有装置具备10000 Nm3/h的供气能力，氢气峰值用气量总计为9100Nm3/h，用气需求占供气能力的91%，供气能力充足，可完全满足本项目用气需求，且可兼顾园区其他企业的正常用气。 安徽湛为气体有限公司与临涣焦化股份有限公司已签订氢气供应框架协议。根据协议，临涣焦化供气量为5000Nm3/h，其中：1500Nm3/h充装外售（直接加压充装外售的氢气量为500Nm3/h、经纯化系统纯化后加压充装外售的氢气量为1000Nm3/h），2300Nm3/h供给润土公司，氢气峰值用气总量为3800Nm3/h，用气需求占供气能力的76%，供气能力充足，可完全满足本项目用气需求。 表2.2-6 供气能力及各用气单位用气量情况一览表 名称; 供气单位; 主管供气能力; 用气单位; 峰值用气量; 用气单位峰值总用气量. 氢气; 临涣焦化股份有限公司; 10000Nm3/h; 安徽湛为气体有限公司; 5000Nm3/h; 9100Nm3/h. 临涣焦化精苯分公司; 600Nm3/h. 淮北市星光新材料科技有限公司; 3000Nm3/h. 安徽碳鑫科技有限公司; 500Nm3/h. 安徽湛为气体有限公司; 5000Nm3/h; 淮北润土高分子新材料研究院有限公司; 2300Nm3/h; 3800Nm3/h. 充装外售; 1500Nm3/h. 2.2.6.5 项目管廊、管墩依托情况 本项目依托煤化工基地已建成的创新路跨路管廊、淮化路管墩预留空间敷设氢气管道，其中创新路跨路管廊为《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地综合管廊工程二期项目》建成设施，淮化路管墩源自《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地基础配套设施投资建设项目公共服务一体化项目公共管廊工程一期项目》配套设施，详见附件8、附件9。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.1 工程布局情况 氢气管道自创新路跨路管廊中临涣焦化至安徽湛为氢气主管引出后，先沿创新路既有跨路管廊由南向北敷设并穿越道路，再沿园区现有管墩自东向西敷设至创新路与淮化路交叉口，继而沿淮化路管墩向北延伸，抵达淮北润土高分子新材料公司厂区西界后接入厂区，最终接至企业2号车间的MAK生产装置，同时为3-6号车间规划远期项目预留了氢气接口。具体管道走向详见附图2。 2.3.2 施工布局情况 1）本项目施工内容主要为：利用园区公共管廊、管墩，进行管道铺设和现场焊接。 2)本项目不布置临时营地，管道堆场布置在管廊、管墩沿线及润土公司厂区闲置区域内。 3）本项目施工期将根据相关规范、标准等要求，对所依托的园区公共管廊、管墩开展管道铺设，项目总体土建施工量较少。 4）本项目管道敷设过程中设备及车辆运行过程中产生的粉尘量极少，施工工程量不大，时间较短，通过制定相应管理计划，采用遮盖和适当洒水等措施。 5）本项目施工机械运作时间较短，且无高噪声施工设备，对周边环境影响很小。本项目施工工程量较少，不需设置施工营地。 6）施工时应严格执行《建筑施工噪声排放标准(GB12523-2025)》【昼间70dB(A)，夜间55dB(A)】，合理安排作业时间，施工工作尽量在昼间进行。 本项目施工布置合理，采取合适的施工方案，采取相应措施减少施工扬尘和噪声，对周边环境的影响较小。 本项目地理位置见附图1，本项目氢气管线布设走向及周边概况见附图2。 |
| 施工方案 | 2.4.1 施工方案及流程 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，项目所在地交通便利，本项目依托现有道路运输施工材料等，不新建施工便道；管道堆场布置在管廊、管墩沿线及润土公司厂区闲置区域内，不另行专门设置施工营地。 本项目施工内容较简单，施工流程主要可分为管道、配件准备→安装前检查→现场吊装→管道焊接、附件安装→管道试压和吹扫→附属工程施工→验收。本项目管线均为架空管廊敷设。管线施工流程图如下: 图2.4-1 施工流程图 （1）管道、配件准备 用汽车将管道、配件等运送至施工现场，沿管廊、管墩放置，管道运输过程可能产生一定扬尘；外购管道已进行防腐，现场无需喷涂，可直接安装。 （2）安装前检查 检查各类管道、管件、阀门的规格，检查管道、管件、阀门等是否清理干净、无杂物。 （3）现场吊装 用吊车将经过检查的管道、管件等吊到所需安装的高度，并摆放到位。该过程可能有施工机械产生的噪声和机械尾气，同时有少量扬尘产生。 （4）管道焊接、附件安装 选择符合《承压设备用焊接材料订货技术条件》（NB/T 47018-2011）要求的焊接材料。焊缝按照有关规范进行检验，阀门等附件安装到位并进行检验。项目管道不现场刷漆，仅对焊缝处进行补漆，补漆工序为：焊道上手动除锈→涂刷底漆→涂刷中间漆→涂刷面漆，按底漆、中间漆和面漆次序依次涂刷。管道焊接安装过程产生焊接烟尘，补漆时有挥发性有机废气产生；焊接过程产生废焊条，作为一般固废；补漆工序产生废油漆桶/刷（S），作为危险废物；另外焊接过程产生噪声（N）。 （5）管道试压和吹扫 管道试压采用自来水作为试验介质，以压力不降无渗漏为合格。管道试压结束后进行吹扫，保证管道内部清洁，之后进行气密性检查，检查重点是阀门、法兰等连接处，管道试压过程会产生清管试压废水。 （3）附属工程施工 附属设施的施工主要为警示牌、告示牌的建设。 ①在确定输送管道可正常输送后，清理场地的过程中，安装附属设施； ②继续清理施工现场，恢复地貌、地表植被及绿化。 （4）竣工验收 待上述工程全部完成，并运行稳定后进行竣工验收。 综上，本项目使用的管道均为预制，可直接安装，不需要现场刷漆喷涂，仅在焊接施工中对少量需要补漆处进行喷涂，挥发性废气量较小。管道及管廊施工过程中产生少量的污染物包括：施工扬尘、焊接烟尘，补漆废气，试压废水、生活污水，废焊条、废油漆桶/刷以及施工噪声。 2.4.2 建设周期 根据建设单位提供的资料，本项目管道建设总工期约1个月。 |
| 其他 | 本项目管线拟依托园区既有公共管廊及管墩，分别采用管廊架空敷设与管墩敷设方式，项目管廊、管墩管位方案已确定，不涉及方案比选。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1 主体功能区规划情况 《安徽省主体功能区规划》中将全省国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区。根据《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035年）环境影响报告书》，安徽濉溪经济开发区规划范围及现状建成区，不涉及安徽省主体功能区规划划定的限制、禁止开发区域；开发区现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》主体功能定位要求。 3.1.2 生态功能区划情况 根据《安徽省生态功能区划》，项目所在地生态功能区划属于濉宿煤炭开采、塌陷恢复与生态保护生态功能区，该功能区位于萧砀黄泛平原风蚀控制与林果农业生态功能区南侧，主要包括淮北市、萧县南部及濉溪县地区，面积573.9km2。 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地内，管线沿线及周边以工业企业和城市绿地为主，不涉及生态敏感区。 3.1.3 生态环境质量现状 3.1.3.1 陆生生态环境现状 （1）陆生植物 淮北市在地理区划上属于暖温带落叶阔叶林植被带，原生植被类型以落叶栎类、刺槐、杨树等为主。濉溪县境内地势平坦，土地垦殖率高，主要植被类型包括： 农田植被：以小麦、玉米、大豆、棉花、油菜等旱作作物为主，为区域最主要的土地利用类型。 人工林及绿化植被：常见树种包括杨树、刺槐、泡桐、侧柏、女贞、悬铃木等，道路与河渠周边多植柳树、紫叶李、大叶黄杨等绿化树种。 次生草本植被：荒地、田埂、路边广泛分布狗尾草、稗草、苍耳、蓟、蒿类、蒲公英、马唐、苋菜等常见草本植物。 河岸与洼地植被：沿河及低湿处可见芦苇、香蒲、莎草、藨草等湿生或水生植物群落。 项目所在安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地为工业开发区，现状陆地植被主要为人工绿化植被。 2）陆生动物 淮北市及濉溪县野生动物区系属古北界华北区，兼有部分东洋界成分渗透。根据区域调查及相关志书记载，评价范围内陆生脊椎动物主要包括： 鸟类：常见种类有麻雀、喜鹊、灰喜鹊、家燕、金腰燕、戴胜、珠颈斑鸠、雉鸡等，迁徙季节可见多种雁鸭类、鹭类途经水域栖息。 哺乳类：以小型兽类为主，如草兔、黄鼬、刺猬、黑线姬鼠、小家鼠等，偶有貉、狗獾等活动于农田林地边缘。 两栖爬行类：常见中华蟾蜍、泽陆蛙、黑斑侧褶蛙等两栖动物，以及中华鳖、多疣壁虎、赤链蛇、王锦蛇等爬行类。 其他动物：昆虫、蛛形类等无脊椎动物种类较为丰富，与农田生态系统密切相关。 本项目为管道线性工程，工程所在地块均为城市工业用地，主要分布陆生动物多为鼠类、蛇类等野生动物，无国家、省级保护动物分布。 3.1.4 区域环境质量现状 3.1.4.1 大气环境质量现状 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，2024年城市环境空气中：二氧化硫年均值为6微克/立方米，符合国家一级标准。日均值范围为2~15微克/立方米，日均值达标率100%；二氧化氮年均值为19微克/立方米，符合国家一级标准。日均值范围为2~59微克/立方米，日均值达标率100%；一氧化碳年日均第95百分位数为1.0毫克/立方米，符合国家二级标准。日均值范围为0.3~1.2毫克/立方米，日均值达标率100%；臭氧年日最大8小时滑动平均值第90百分位数为175微克/立方米，超过国家二级标准。日最大8小时滑动平均值范围在29~254微克/立方米之间，最大值超标0.59倍，日最大8小时滑动平均值达标率83.6%；可吸入颗粒物扣除沙尘影响后年均值为70微克/立方米，符合国家二级标准要求。日均值范围在12~336微克/立方米之间，最大日平均浓度超标1.24倍，日均值达标率92.9%；细颗粒物年均值为43微克/立方米，超过国家二级标准0.23倍。日均值范围在6~283微克/立方米之间，最大日平均浓度超标2.77倍，日均值达标率87.4%。 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》中的结论，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、O3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期标准，淮北市属于空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10、O3。 目前，淮北市生态环境局组织编制了《淮北市大气环境质量达标规划》，将以重点行业为管控对象，秋冬季为重点管控时段，PM2.5、VOCs和NOx为主要管控因子，持续推进产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构等四大结构调整，推进臭氧污染治理、面源污染治理、重点行业深度减排、VOCs污染治理和重污染天气应急管控，不断提升大气污染治理能力建设，确保全面实现空气质量约束性目标。采取上述措施后，淮北市大气环境质量状况将进一步得到改善。 表3.1-1 区域环境质量现状表【对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）】 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 日平均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度; 175; 160; 109.4; 不达标. 表3.1-2 区域环境质量现状表【对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期】 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 70; 60; 116.7; 不达标. PM2.5; 43; 30; 143.3; 不达标. CO; 日平均浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度; 175; 160; 109.4; 不达标. 3.1.4.2 水环境质量现状 本项目附近地表水体为孟沟、运粮沟、浍河，其中孟沟、运粮沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，汇入浍河。上述水体水质评价均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 根据《2024年度淮北市生态环境状况公报》，2024年浍河主要河流水质情况：浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况为轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。 综上，浍河水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 3.1.4.3 声环境 项目所在地为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。项目沿线50米范围内无声环境保护目标，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本次不再开展声环境质量现状监测。 3.1.4.4 地下水环境质量现状 本项目属于[G5720]陆地管道运输项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求：“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“F石油、天然气41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线）”中“报告表 气”项，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。本次不再开展地下水环境质量现状调查。 3.1.4.5 土壤环境质量现状 本项目属于[G5720]陆地管道运输项目，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求：“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于“交通运输仓储邮政业”中“其他”项，属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次不再开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 生态环境保护目标 | - 3.2.1 大气环境 - 根据现状调查，本次评价区范围500m内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区。本项目管线两侧500m评价范围内无环境保护目标。 3.2.2 地表水环境 本项目运营期无生产废水外排。 3.2.3 声环境 根据现场踏勘结果，本项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.4 地下水环境 根据现场踏勘结果，本项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.5 生态环境 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，本地区不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19一2022）中“线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围”的相关要求，本项目管线两侧外延300m范围内均不涉及生态环境保护目标。 表3.2-1 本项目主要环境保护目标 类别; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对方位; 相对管线中心线距离/m. 大气环境; /; 空气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; /; /. 地表水环境; 孟沟; 沟渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准; S; 682. 运粮沟; 沟渠; W; 2530. 浍河; 河流; EN; 7183. 声环境; 项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标. 土壤、地下水; 项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目管线两侧外延300m范围内均不涉及生态环境保护目标. |
| 评价 标准 | 3.3.1 环境质量标准 3.3.1.1 环境空气 本项目所在区域大气环境质量为二类区，大气环境质量现状评价时SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体数值见表3.3-1；2026年3月1日至2030年12月31日，区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1二级过渡阶段浓度限值，2031年1月1日起，执行二级浓度限值；非甲烷总烃一次值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表3.3-2。 表3.3-1 环境空气质量标准表（1） 评价因子; 平均时段; 标准值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 表3.3-2 环境空气质量标准表（2） 评价因子; 平均时段; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 20; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 24小时平均; 150; 50. 1小时平均; 500; 150. NO2; 年平均; 40; 30. 24小时平均; 80; 50. 1小时平均; 200; 200. PM10; 年平均; 60; 50. 24小时平均; 120; 100. PM2.5; 年平均; 30; 25. 24小时平均; 60; 50. O3; 日最大8小时平均; 160; 160. 1小时平均; 200; 200. CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均; /; 2.0; mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. 24小时平均; /; 150. 3.3.1.2 地表水环境质量标准 孟沟、运粮沟、浍河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表3.3-3 地表水环境质量标准表 单位：mg/L（pH除外） 项目; Ⅳ类; 标准来源. pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. COD; ≤30. BOD5; ≤6. 氨氮; ≤1.5. 总磷; ≤0.3. 3.3.1.3 声环境质量标准 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值见下表。 表3.3-4 声环境质量标准表 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 3类; 工业区; 65; 55. 3.3.2 污染物排放标准 3.3.2.1 废气 本项目废气涉及施工扬尘、焊接烟尘和补漆有机废气挥发性有机物（以NMHC计），项目管道沿线用地空旷，施工废气不会于施工场地周边聚集，故本项目不再对施工废气进行定量分析。本项目运营期无废气产生。 综上，本项目大气污染物排放标准详见下表。 表3.3-5 大气污染物排放标准 工期; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 达标判定依据; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 施工期; NMHC; 边界外浓度最高点; 4.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. TSP; /; 1.0; 超标次数≤1次/日; 《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）. 0.5; 超标次数≤6次/日. 3.3.2.2 废水 项目施工期生活污水依托润土公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网，不外排到地表水体。施工期产生的清管和试压废水排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网，经园区处理后全部回用于园区，不外排到地表水体。 本项目不新增劳动定员，在润土公司现有员工中调配，本项目不新增生活污水。另外本项目氢气管道专管专用，不需要进行日常清管作业，因此，本项目在运营期不产生清洗废水。 表3.3-6 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 标准浓度限值. DW001; pH; 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准; 6~9. COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TN; 70. TP; 3. 3.3.2.3 噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）表1中标准限值；运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。具体数值见下表。 表3.3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期; 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 表3.3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3.3.2.4 固体废物 一般工业固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1 施工期生态环境影响分析 4.1.1.1 对土地利用的影响 本项目不设置施工营地，临时办公用房和管材堆放场等临时用地设置在润土公司厂区内，仅在沿线对管道进行焊接防腐工作后进行管道敷设。施工过程主要由吊车并配合人工将管道放至相应位置，吊车在园区道路上停放，并且施工结束后也不会对土地利用产生不利影响。因此，本项目施工期不会改变区域土地利用类型。 4.1.1.2 对沿线植被的影响 施工期间对植被有一定影响。本项目施工作业带范围内以人工种植的行道树为主，无国家、地方保护类野生植物和古树名木。施工结束后，项目将及时对绿化树种进行补种，恢复标准不低于施工前绿化标准。因此，项目施工期对沿线植被无明显影响。 4.1.1.3 对动物的影响 项目处于工业园区，人类活动频繁，施工区域不涉及兽类生境，鸟类以常见种和广布种为主，无国家、地方保护类野生动物分布。施工过程中产生的噪声、粉尘等环境污染对鸟类分布有一定影响。由于鸟类具有迁移性，且项目沿线区域生境较为一致，可供鸟类选择的环境多样，因此，施工期鸟类可寻找其他合适的生存空间，短期内施工扰动不会对鸟类的栖息产生较大影响。总体上，项目施工期对沿线动物影响较小。 4.1.1.4 对陆域生态影响分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成新材料基地，占地为园区内工业用地及部分绿化用地。项目影响范围内现有植被多以人工林和灌木丛为主，动物多样性贫乏，无大型野生动物分布，野生动物资源主要为昆虫类、鼠类、蛇类等适应人类活动的种类。本项目评价范围内未发现国家重点保护动物和省级保护动物。 项目施工过程产生的固体废物主要包括废弃包装材料以及施工人员生活垃圾，委托专业单位回收利用或处置，生活垃圾由环卫部门清运处理，固体废物零排放。因此，本项目施工期对周边陆域生态影响较小。 4.1.2 施工期废气影响分析 本项目施工期的废气主要为施工扬尘、焊接烟尘、焊缝涂漆废气、燃油机械尾气和吹扫废气等。 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要来自运输车辆。项目不涉及粉状物料运输，运输扬尘主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关。车速越大，扬尘量越大；同样车速下，路面越脏，扬尘量越大。根据施工期路面洒水抑尘试验结果，在降低车辆行驶速度，同时对道路进行洒水抑尘的条件下，运输扬尘污染距离可缩小至20-50m范围。 （2）焊接烟尘 本项目管道采用国内应用技术较成熟的半自动焊工艺进行焊接，焊接过程中产生少量焊接烟尘，焊接烟尘排放具有分散、间断排放的特点。根据类比资料，管道焊接每公里消耗约150kg焊条，每公斤焊条产生的焊接烟尘约8g，项目管道全长676.3m，则焊接烟尘总产生量为0.81kg。 （3）焊缝涂漆废气 项目施工期拟采用环氧粉末聚乙烯复合涂层，该涂料组成见下表。 表4.1-1 项目施工期粉末涂料组分一览表 喷涂粉末; 成分组成; 挥发分含量; GB/T38597-2020 中 低挥发有机化合物 含量涂料要求; 符合性. 环氧树脂; 环氧树脂 60%、二甲苯 8%、填料 25% 、添加剂 5%、颜料 2%; 160 g/L; 250g/L; 符合. 聚乙烯管道防腐涂料; 聚乙烯树脂 75%、二甲苯 15%、 填料 5%、稳定剂 3%、颜料 2%; 142g/L; 250g/L; 符合. 项目施工期采用的涂料为金属基材防腐涂料，根据上表，项目采用的涂料均满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），且防腐工序随着管道的敷设分段进行。 由于钢结构在工厂预制，防腐层提前完成喷涂，现场仅对焊接后进行焊缝补刷、防腐，减少了现场防腐涂刷量；防腐工序为露天作业，污染物扩散条件好，在采取涂料桶加盖、现场通风等措施后对周围环境影响较小。 （4）燃油机械尾气 本项目施工过程用到的施工机械和运输车辆都会产生一定量的燃油废气，主要污染物有CO、NOx及NMHC等。施工燃油机械为露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 （5）吹扫废气 管道清管时采用压缩空气吹扫管道内的脏污，在吹扫过程中，管道出气口会产生含尘废气。吹扫工序为露天工作，污染物扩散条件好，对周围环境影响较小。 4.1.3 施工期噪声影响分析 4.1.3.1 噪声源强 施工过程中使用施工机械设备（吊管机、电焊机等）以及各种车辆等，都是噪声的产生源。根据有关资料，主要施工机械产生的噪声源强见下表。 表4.1-2 主要施工机械的噪声源强 序号; 主要噪声源; 距离源强1m处噪声/dB(A). - 1; 吊管机（或起重机）; 70. - 2; 运输车辆; 90. - 3; 电焊机; 85. - 4; 砂轮切割机; 85. - 5; 角磨机; 85. - 6; 零星工具; 85. 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测距离施工场地不同距离处的等效声级，预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。 Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lpr——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lpr0——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m r0——参考位置距声源的距离，m 建筑施工场界噪声标准的评价量为等效声级，评价标准为《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。噪声预测结果见下表。 表4.1-3 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 设备; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 吊管机（或起重机）; 50; 43.98; 40.46; 36.02; 30; 26.48; 23.98. 运输车辆; 70; 63.98; 60.46; 56.02; 50; 46.48; 43.98. 电焊机; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 45; 41.48; 38.98. 砂轮切割机; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 45; 41.48; 38.98. 角磨机; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 45; 41.48; 38.98. 零星工具; 65; 58.98; 55.46; 51.02; 45; 41.48; 38.98. 由预测结果可知，在未采取任何噪声防治措施的条件下，昼间在距施工地点20m以外，可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的昼间标准值70dB(A)，而夜间要满足标准要求55dB(A)，则距施工场地要大于100m。项目施工期夜间禁止施工，项目管线周边无居民集中点，均为工业企业，昼间在合理安排施工作业时间的情况下对周边环境影响较小。 4.1.4 施工期地表水环境影响分析 项目施工期的废水主要来自施工人员生活污水和试压废水。 （1）生活污水 建设施工期间，预计高峰时施工人员约20人。施工人员主要为当地务工人员，自行在场地外吃住。类比同类工程，生活用水量以10L/人·d，即施工生活用水量为0.2m3/d。污水产生量按用水量的80%计算，预计排放量约为0.16m3/d。施工期产生的生活污水依托润土公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网，不会对周边水体造成不良影响。 （2）清管和试压废水 项目清管和试压用水一般采用清洁水，试压用水量为3m3，试压废水产生量按用水量的80%计算，试压废水排放量约为2.4m3，主要污染物为悬浮物，排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网，基本不会对周边水体造成不良影响。 - 4.1.5 施工期固体废物环境影响分析 - 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废焊条以及废油漆桶/刷。 - （1）施工生活垃圾 生活垃圾产生量按每天0.8kg/人计，本项目工期约为1个月（30天），施工人数20人。则生活垃圾总量约为0.48t。委托当地环卫部门定期清理。 （2）废焊条 管道作业中产生的废焊条属于一般固废，按150kg/km计算，本项目产生的废焊条约为0.1t。经分类收集后外售物资回收公司。 （3）废油漆桶/刷 本项目管道焊接处需补漆进行防腐处理，产生少量的废油漆桶/刷，其产生量约为7.2kg，属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，集中收集后暂存于润土公司厂区内现有危废库，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理。 采取上述措施后，可以避免施工期固体废物对环境的影响。 依托现有危废库可行性分析 依托润土公司厂区内现有危废暂存库，其面积247.5m2。现有项目危废最大年产量630.74t/a，占地面积为180m2，剩余可用面积约67.5m2。本项目施工期间产生的危废量为7.2kg（废油漆桶/刷），采用叠放方式贮存于防泄漏托盘上，预估新增占地面积约1m2，危废库剩余库容可满足本项目危废暂存需求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2.1 运营期废气影响分析 本项目运营期正常工况下无废气排放。 4.2.2 运营期废水影响分析 本项目不涉及站场、阀站等，运营期无废水产生。 4.2.3 运营期噪声影响分析 本项目管线为全密闭管线，运营期正常工况无噪声排放，管道检维修时会产生放空噪声，声源约80dB，拟采取综合降噪措施，包括在放空管道上安装消声器、采用隔音材料包裹管道以及使用隔音支架等。 4.2.4 运营期固废影响分析 本项目运行情况下，因管道内运输的为氢气，且为密闭空间，运营期管道内无腐蚀，不需进行清洁处理，且日常巡线维护工作从润土公司现有工作人员中抽调，不新增工作人员，不新增生活垃圾。 4.2.5 运营期环境风险影响分析 详见本项目环境风险评价专项分析。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目管线拟依托园区既有公共管廊及管墩，分别采用管廊架空敷设与管墩敷设方式。本项目关于管廊、管墩的管位规划与使用申请，已获得淮北市浍铚工业管廊运营有限公司的批准（详见附件4）。项目用地符合相关规划要求。 项目管线两侧外50m范围内无声环境保护目标，施工期及运营期落实相关环保措施后，对环境的影响较小；项目管线两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目沿线植被类型多为人工栽种的绿化树种，沿线周边300m范围内无国家、地方保护类野生动植物和古树名木。因此，从生态环境影响角度分析本项目管线布设方案是合理的。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1 施工期生态环境保护措施 结合本项目特点，建议采取以下生态环境保护措施： 5.1.1.1 植被保护措施 （1）施工期要加强施工人员管理，不得随意破坏沿线及周边的植被； （2）尽量减轻对施工作业带内及作业场外的绿化带的破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆压坏绿化带植被； （3）施工期的各种固体废物均进行收集后妥善处理，不得随意抛弃； （4）施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，原为绿化带的恢复为绿化带，原为道路的恢复为道路。 5.1.1.2 动物保护措施 （1）优选施工时间，避开动物活动的高峰时段（早晨、黄昏和晚上），尽量避免在该时段进行高噪声作业； （2）加强施工人员环保教育，施工过程中严禁伤害动物，为避免伤害可以适度驱赶； （3）加强施工期固废管理，统一收集后妥善存储，不得随意抛弃。 5.1.1.3 临时占地设置要求 临时办公用房、施工便道等临时工程选址的环保要求如下： - 临时办公用房和管材堆放场等临时用地设置在润土公司厂区内。 - 施工便道利用现有园区道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。 临时用地为润土公司厂内现有工业用地，本项目总工期为1个月，工期较短，项目施工期对临时用地不产生生态环境的不良影响。 5.1.2 施工期大气环境保护措施 5.1.2.1 施工扬尘防治措施 结合《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《淮北市扬尘污染防治管理办法》的相关要求，施工期扬尘严格落实六个百分百： （1）施工现场沿工地四周设置连续围挡100%； （2）物料、裸露场地遮盖率100%; （3）施工现场出入口，主要道路硬化率100%; （4）出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率100%； （5）渣土等运输车辆出场密闭率100%； （6）施工现场扬尘监测和视频监控措施 100％。 5.1.2.2 焊缝涂漆废气防治措施 所有碳钢管道在入场前均已刷防腐漆，本项目仅对焊接处和破损处刷防腐漆，防腐漆的使用量较少。对于施工期间的管道焊接和刷防腐漆，由于量少而分散，一般不需要采取特别的防治措施。由于施工工程量小，设备安装周期较短，对环境的影响是短暂的，并将随着施工结束而消失。 本项目施工期和运营期使用的机械设备涂料中的VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB 32/T3500-2019）中表6规定、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2规定。储存涂料的桶应当盖好，避免挥发。应有通风设备，避免溶剂蒸气积聚以减少溶剂蒸气的浓度；防腐涂装施工过程中选用水性涂料或无溶剂涂料，从而避免溶剂挥发对环境空气的污染。 项目施工沿线无集中居民区等敏感目标，在采取以上措施后对大气环境的影响较小。 5.1.2.3 其他废气防治措施 施工期焊接烟尘、燃油机械尾气和吹扫废气等由于产生量较少，且施工周期较短，项目所在区域较为开阔，空气扩散条件较好，经自然扩散后，对周边大气环境影响较小。 5.1.3 施工期水环境保护措施 施工期试压废水排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网；施工期生活污水依托润土公司厂区内现有化粪池，处理后纳入园区污水管网。 5.1.4 施工期噪声环境保护措施 为了减少施工噪声对周边环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施。 （1）加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的 设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。 （2）合理规划施工场地，最大限度减少施工噪声对周边环境的影响。 （3）合理安排工期，尽量白天施工，杜绝夜间（22:00一次日6:00）施工噪声扰民。对噪声源强相对较大的设备，应严格限制施工时间，运作时间应避免正常休息时间，对施工时间进行公示。 （4）合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免邻近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （5）加压管道放空噪声防治措施 1）安装消音器：在放空管道上安装消音器，通过吸收和减弱声音能量来降低噪声。消音器需满足耐高温、高压和高气流的要求，且消音量应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 2）包裹隔音材料：使用隔音毡、隔音棉等材料包裹管道，减少声音传播。需确保材料紧密贴合管道，不留空隙，以阻断噪声传递。 3）安装隔音支架：在管道与支架之间加装减振器或隔音支架，采用橡胶等减振材料，降低振动噪声。 4）定期排气维护：检查管道内是否存在积气或松动，定期排气并紧固组件，避免因气流波动引发异响。 5.1.5 施工期固废保护措施 （1）废焊材 施工期废焊材收集后统一外售回收公司。 （2）废油漆桶/刷 废油漆桶/刷属于危险废物，拟依托润土公司已建成的危废库进行贮存，委托资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾依托周边垃圾桶收集，交由环卫部门统一进行处理。 在落实以上固废处理措施后，各类固废均可以得到合理处置，不会造成二次污染。 5.1.6 施工期风险防范措施 （1）建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； （2）制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录; （3）进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性; （4）选择有丰富经验的单位进行施工，确保施工质量； （5）焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线; （6）施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2.1 废气 本项目营运期正常工况下无废气污染物产生。非正常工况下，当管道发生非正常超压时，设置于管道上的安全阀将会启动，排出气体。 5.2.2 废水 本项目不涉及站场、阀站等，运营期无废水产生。 5.2.3 噪声 本项目运营期正常工况无噪声排放，管道检维修时会产生放空噪声。本项目拟采取综合防治措施：在放空管道末端安装阻抗复合式消声器（氢气放空口同时设置阻火器），对放空管道及阀门采用隔音材料进行包裹，并安装带减震垫的隔音支架以降低结构传声；同时通过选用低噪声放空阀、控制放空流速、优化放空口朝向等管理措施，进一步降低噪声影响。采取上述措施后，放空噪声可得到有效控制。 5.2.4 固废 本项目营运期没有固废产生。 5.2.5 地下水与土壤污染防治措施 严格按照国家相关规范要求，对管道、设备采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度： ①本项目物料输送管道除与阀门、仪表、设备等连接可采用法兰外，均采用焊接工艺； ②对于所有与含污染物的易爆、腐蚀性介质或有毒介质连通的管道和设备日常使用的排净口应配备法兰盖； ③输送含有污染物的危险、有毒、腐蚀性介质的管道螺纹连接处要密封； ④输送危险、有毒、腐蚀性等介质的管道上所有安装后不需要拆卸的螺纹连接部位均应密封焊，需要经常拆装的螺纹连接部位均应有可靠的密封措施； ⑤穿越园区内道路时，跨越段管道不得装设阀门、法兰和螺纹接头等管件。 5.2.6 风险防范措施 详见本项目环境风险专项分析。 |
| 环保 投资 | 建设项目总投资50万元，其中环保投资5.2万元，占总投资10.4%，主要包括施工期及运行期的各项环境污染治理投资、生态保护及水土保持投资，项目环境保护投资估算见下表。 表5-1 建设项目环保投资一览表 类型; 污染工序; 治理措施或设备; 环保投资（万元）. - 废气; 施工期; 施工扬尘、焊接烟尘、涂漆废气、燃油机械尾气及吹扫废气; 施工场地设围栏，施工现场定期洒水；管道补漆使用的漆料均在原料厂家调配好，不在施工现场调配，减少有机废气挥发量; 0.83. 运营期; /; /; /. - 废水; 施工期; 生活污水、清管和试压废水; 生活污水依托润土公司厂区内化粪池经预处理设施处理后接入园区污水管网；清管和试压用水排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网。; 0.64. 运营期; /; /; /. - 噪声; 施工期; 施工机械、运输车辆; 选用低噪机械、合理规划施工时间、试压放散管安装消声器等; 0.52. 运营期; /; /; /. - 固废; 施工期; 废焊材、废油漆桶/刷、生活垃圾; 废焊材外售综合利用；废油漆桶/刷依托润土公司危废库暂存，并委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一进行处理; 0.62. 运营期; /; /. - 风险防范措施; 施工期; - 1、建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； 2、制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录； 3、进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性； 4、选择有丰富经验的单位进行施工，确保施工质量； 5、焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线； 6、施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。; 1.24. 运营期; - 1、在润土公司接收方端口设置压力、流量对照联锁系统及紧急切断阀，阀门采用球阀，不产生跑冒滴漏。 2、定期巡检，泄漏事故发生时，立即关闭切断阀，及时修补管道。 3、设置截断阀并配有电控，发生泄漏时，紧急切断阀门。 4、将本次氢气输送管线工程纳入企业应急预案并定期演练。; 1.35. 合计; 5.2. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工期水土保持措施；施工结束绿化带恢复 | 减少施工期水土流失；绿化带恢复标准不得低于施工前绿化标准 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工生活污水依托润土公司厂区内化粪池，产生的生活污水经预处理设施处理后接入园区污水管网；清管和试压用水排入润土公司厂区废水收集池，纳入园区污水管网。 | 施工废水不得随意排放 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工作业时间，禁止夜间施工；优先选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，避免高噪声设备同时施工；试压放空采用专用放散管排放，并对放散管安装消声器 | 施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1中标准限值 | 运营期正常工况无噪声排放，管道检维修时会产生放空噪声，拟采取综合降噪措施，包括在放空管道上安装消声器、采用隔音材料包裹管道以及使用隔音支架等；加强绿化，建立绿化隔离带，起吸声降噪作用 | 运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地设围栏，裸露场地遮盖，施工现场定期洒水；管道补漆使用的漆料均在原料厂家调配好，不在施工现场调配，减少有机废气挥发量 | 避免施工扬尘和涂漆废气挥发对环境空气的污染 | / | / |
| 固体废物 | 废焊材外售综合利用；废油漆桶/刷依托润土公司危废库暂存，并委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一进行处理 | 固废处理率100%，不会造成二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | - 1、建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段； 2、制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录； 3、进行气压试验，排除存在于焊缝和母材的缺陷，增加管道的安全性； 4、选择有丰富经验的单位进行施工，并进行强有力的施工监理；确保施工质量； 5、焊接时选择空旷地带，由专业的施工团队设计专业的焊接流程，焊接区域远离易燃易爆管线； 6、施工期做好防护工作，严防碰到其他管道，引发事故。 | 降低环境风险 | - 1、在润土公司接收方端口设置压力、流量对照联锁系统及紧急切断阀，阀门采用球阀，不产生跑冒滴漏。 2、定期巡检，泄漏事故发生时，立即关 闭切断阀，及时修补管道。 3、设置截断阀并配有电控，发生泄漏时， 紧急切断阀门。 4、将本次氢气输送管线工程纳入企业应急预案并定期演练。 | 降低环境风险 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合当地规划及规划环评要求。项目实施后，落实各项生态保护措施，对生态环境影响较小；通过采取相应的污染防治措施，噪声可以做到稳定达标排放，固体废物可以得到合理处置，不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别；在落实风险防范措施和突发环境事件应急预案的前提下，项目环境风险可以防控。 因此，项目在建设和运行过程中，在切实落实评价提出的各项生态保护措施及污染防治措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设可行。